宝成中大型燃气热水锅炉产品说明资料

- 公司概况

      - 天津宝成机械制造股份有限公司（简称：宝成公司）是集科学研究，设计，制造，安装，旅游及服务为一体的现代化公司，下设宝成机械制造股份有限公司、宝成环渤海海水淡化制造公司、宝成与哈锅合资电站部件制造公司、宝成盐业化工科技开发公司、安装公司、热泵公司、宝成宾馆会议中心等十多家分公司，公司资产近15亿，年产值十多亿，其中宝成机械制造股份有限公司是天津最大锅炉制造企业，产量在全国工业锅炉行业排名前十位；

      - 宝成公司拥有华北地区最现代化的6万平米锅炉制造厂房，配套先进的数控加工设备、完善的检验手段和仪器，拥有省级技术研发中心，近二百名中高级技术研发人员和五百名高素质的产业工人，锅炉年产量超过7000蒸吨，产品主要覆盖东北、西北、华北、华中地区，锅炉产值超过6亿，是宝成公司的支柱产业；

      - 宝成公司实行现代化的企业管理制度，通过德国TǘV认证的ISO9001：2000管理体系认证、国家质检总局ISO10012-1完善计量检测体系认证，采用计算机联网和产品网络平台综合管理系统；

      - 拥有国家A级锅炉制造资格、三类压力容器设计制造资格、一级锅炉安装资质；

      - 获得美国ASME锅炉S、容器U、U2制造许可证，产品出口多个国家和地区；

      - 拥有一级特种设备安装改造维修许可证、特种设备维修许可证；

      - 是大型国企中石油、中石化的一级网员供货企业，也是各大国家电力总公司主要启动锅炉的供货企业；

      - 宝成公司燃油气锅炉主要分为大、中、小三种炉型。大型为60-120t/h（42-84MW）采用SZS散装化水管结构低、中压锅炉；中型为20-60t/h（14-42MW）采用KDZS整体快装化水管结构低、次中压锅炉；小型为1-20t/h（0.7-14MW）采用WNS快装化锅壳式烟火管结构低压锅炉。

      - KDZS、SZS型燃油（气）蒸汽/热水锅炉是我公司在借鉴了国内外先进的技术、工艺方法以及与锅炉多年实际运行经验相结合的基础上，自行设计制造的两种大型水管锅炉系列，分快装和散装型两种型式。KDZS型锅炉采用单锅筒纵置式水管A型整体快装结构，SZS型锅炉则采用双锅筒纵置式水管D型散装结构。

- 锅炉结构

1、KDZS中型锅炉结构图

- KDZS型热水锅炉技术参数：

| 锅炉型号 | KDZS14 | KDZS21 | KDZS29 | KDZS35 | KDZS42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定热功率(MW) | 14 | 21 | 29 | 35 | 42 |
| 额定出水压力(MPa) | 1.0 / 1.25 / 1.6 |  |  |  |  |
| 额定出水温度(℃) | 95 / 115 / 130 / 150 |  |  |  |  |
| 额定回水温度(℃) | 70 / 80 / 90 |  |  |  |  |
| 热效率(%) | ＞94 |  |  |  |  |
| 燃气耗量(天然气) Nm3/h | 1474 | 2213 | 2950 | 3685 | 4420 |
| 林格曼黑度 | <1级 |  |  |  |  |
| 最大运输尺寸(mm) | 8213×3380×3766 | 8213×3380×3766 | 9353×3740×4090 | 9353×3740×4290 | 10750×4140×4524 |
| 最大安装占地尺寸(mm) | 10720×5000×5800 | 10720×5000×5800 | 11300×5360×6490 | 11300×5360×6690 | 13410×5760×7325 |
| 运输形式 | 快 装 |  |  |  |  |

2、SZS大型锅炉结构图

- SZS型热水锅炉技术参数：

| 锅炉型号 | SZS29 | SZS35 | SZS42 | SZS46 | SZS58 | SZS70 | SZS84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定热功率(MW) | 29 | 35 | 42 | 46 | 58 | 70 | 84 |
| 额定出水压力(MPa) | 1.25 / 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 额定出水温度(℃) | 95 / 115 / 130 / 150 |  |  |  |  |  |  |
| 额定回水温度(℃) | 70 / 80 / 90 |  |  |  |  |  |  |
| 热效率(%) | ＞94 |  |  |  |  |  |  |
| 燃气耗量(天然气) Nm3/h | 2950 | 3688 | 4272 | 4679 | 5900 | 7120 | 8544 |
| 林格曼黑度 | <1级 |  |  |  |  |  |  |
| 最大件运输尺寸(mm) | 8685×1250×1600 | 8685×1250×1600 | 8685×1250×1600 | 8685×1250×1600 | 10635×1250×1600 | 10635×1250×1600 | 10635×1250×1600 |
| 最大安装占地尺寸(mm) | 11139×6090×6560 | 11139×6090×6560 | 11139×6090×7200 | 11139×6090×7700 | 12080×6735×7260 | 12443×6735×8260 | 12443×6735×9260 |
| 运输形式 | 散 装 |  |  |  |  |  |  |

- 产品特点

- 低投资性：

  - 结构简单，占地面积少，高度低，节省锅炉房建设费用；

  - 锅炉基础简单，基础预埋件很少，基础土建施工费用低；

  - 无炉墙设计，安装方便，安装周期短，安装费用低；

- 安全可靠性：

  - 采用了当今国内外先进技术和工艺，应用全焊接膜式壁（自选自动吹灰装置），在超温、超压、断电等方面配套多重安全连锁保护装置，确保锅炉运行安全可靠；

  - 在热水锅炉上应用多年使用经验的高可靠性半强制半自然水循环方式，充分保证了高温受热面的管内水循环安全流速，确保了锅炉管的安全和长久寿命；

- 高效节能：

  - 高温热水锅炉标配尾部烟气高效节能器，使排烟温度降低到120℃以内，热效率超过94%；

  - 锅炉外表温度可控制在40℃以内，降低了炉体散热损失；

  - 半强制半自然水循环阻力低，只有0.05MPa以下，可节省循环水泵耗电量；

  - 单回程对流管束结构，烟气转弯少，阻力低，鼓风机更节能；

- 先进结构：

  - 炉膛及四周外壁采用全密封焊接鳍片膜式炉墙水冷壁管，无任何耐火砖墙，全密封微正压运行，无漏风漏烟现象，散热损失小；

  - 具有更大炉膛容积、截面宽度和长度尺寸，高度方向适合布置1-2台大型燃烧器，适应国内外各种燃烧器火焰尺寸，燃料在炉膛内燃烧时间长，燃烧更充分、效率更高；

  - 单回程顺列管束换热均匀，回程数少，烟气横向冲刷，受热面换热效率高，中间预留检修空间和密封检查门，便于日常检修；

  - 炉膛水冷壁和对流换热面布置多，换热效果高，锅炉升温升压快，锅炉容水量较大，运行稳定性更高；

  - 炉体密封膜式壁结构，无炉墙设计，轻型敷管式玻璃纤维棉保温层与型钢框架外护板结构，保温良好，结构牢固，配双防爆门，有较高泄爆能力，外敷瓦楞彩色装饰钢板，炉体外形整洁美观。

  - 热水锅炉采用高温区强制水循环和低温区自然水循环的混合循环方式，不仅可有效保证高强度换热管水循环流速安全可靠，以确保管壁不超温，提高锅炉使用寿命，而且，低温区的自然循环又保证了锅炉整体较低的水阻力，为循环泵低功率运行节省电耗创造了条件；

  - 型钢框架刚性支撑炉体和内藏式钢制风道，避免风道占用外部空间，可与炉后风机相连，降低炉前噪音；

  - 锅炉的温度、压力、烟气温度等管座和接头齐全，为控制系统达到全自动智能操作提供充足测点 ；

- 全流量型高效低温烟气节能器：

  - 模块化设计的高效翅片管束结构，出水集箱直接与锅筒进水口相连接，简化锅炉外部管路系统；

  - 全流量型节能器，循环水全部进入锅炉，无需外部增加额外循环水系统；

- 可维修性：

  - 锅炉各受热面管采用上下锅筒焊接结构，各锅筒留有人孔，方便日常检修和维护；

  - 单回程对流管束中间预留检修空间，并设有多个检查门，方便人员对锅炉各部位的查看维修；

- 充分考虑到了影响锅炉运行的保障因素：

  - 配套适用燃料性能的高可靠性燃烧器，带有燃气泄漏保护装置、多燃烧器防干扰紫外线火焰探测器、电子比例调节变频配风、高低压燃气保护等多种连锁保护功能，使两台燃烧器相互配合提供更宽范围、更稳定安全的输出功率；

  - 采用先进自控技术和高性能仪表，将环境参数、燃料参数、温度、压力、流量等引入控制系统，自动计算运行负荷和效率曲线，辅助人员提高锅炉运行安全和效率；

- 中大型油气锅炉产品部分业绩

| 序号 | 锅炉型号 | 单位名称及地址 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BCG-35/3.82-YQ | 山西临汾双山焦铁公司 | 1 |
| 2 | DZS20-1.25/350-YQ | 河南神火集团 | 1 |
| 3 | DZS20-1.25/350-YQ | 安庆集团 | 1 |
| 4 | DZS20-1.25/350-YQ | 河南伊川电厂 | 1 |
| 5 | DZS65-1.25/350-Q | 聊城电厂 | 1 |
| 6 | KDZS14-1.6/130/90-Q | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 | 4 |
| 7 | KDZS14-1.6/130/70-Q | 大庆油田管理局 | 3 |
| 8 | KDZS20-1.250-Q | 中石化徐州管道局 | 1 |
| 9 | KDZS20-1.25-Q | 青海油田采油一厂 | 1 |
| 10 | KDZS20-1.25-Q | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 2 |
| 11 | KDZS20-1.25-Q | 东方地球物理公司涿州基地管理处 | 5 |
| 12 | KDZS20-1.25-YQ | 中国石化集团管道储运公司供应处 | 1 |
| 13 | KDZS20-1.27/350-YQ | 安徽淮南田家庵电厂 | 1 |
| 14 | KDZS21-1.25/115/70-Q | 乌鲁木齐供热公司 | 1 |
| 15 | KDZS29-1.6/150/90-Q | 天津新生态城供热公司 | 2 |
| 16 | KDZS30-1.25-Q | 天津天士力药业股份有限公司 | 2 |
| 17 | KDZS30-1.25-Q | 河北海伟交通设施集团有限公司 | 3 |
| 18 | KDZS35-1.27/245-Q | 江苏张家港华兴电力有限公司 | 1 |
| 19 | KDZS35-1.27/350-YQ | 内蒙古大阪电厂 | 2 |
| 20 | KDZS35-1.27/350-YQ | 河南平顶山火电厂 | 2 |
| 21 | KDZS35-1.27/350-YQ | 河南开封电厂 | 1 |
| 22 | KDZS35-1.27/350-YQ | 江苏大唐江山电厂 | 1 |
| 23 | KDZS40-1.27/350-YQ | 马鞍山当涂电厂 | 1 |
| 24 | KDZS40-1.27/350-YQ | 南京下关电厂 | 1 |
| 25 | KDZS45-1.27/350-YQ | 河南伊川电厂 | 1 |
| 26 | KDZS50-1.27/350-YQ | 温州苍南电厂 | 2 |
| 27 | KSZS10-1.25-Q | 胜利油田工程设计咨询有限责任公司 | 3 |
| 28 | KSZS10-1.25-YQ | 大庆油田有限责任公司 | 4 |
| 29 | KSZS10-1.25-YQ | 中国石化集团管道储运公司供应处 | 1 |
| 30 | KSZS10-2.45-YQ | 天津不二蛋白有限公司 | 1 |
| 31 | KSZS10-1.25/350-YQ | 柬埔寨西哈努克港电厂 | 2 |
| 32 | KSZS10-1.25/350-YQ | 云南东源煤电公司 | 1 |
| 33 | KSZS10-1.0/300-YQ | 上海崇明岛电厂 | 2 |
| 34 | KSZS15-1.25-Q | 天津轧一钢板厂 | 4 |
| 35 | SZS10-1.0/250-YQ | 陕西双翼石油化工有限责任公司 | 1 |
| 36 | SZS10-1.25/300-YQ | 无锡市工业锅炉维坊办事处 | 1 |
| 37 | SZS14-1.25/95/70-YQ | 胜利油田仙河社区管理中心 | 1 |
| 38 | SZS14-1.25/95/70-YQ | 大庆市石油管理局物资装备公司 | 2 |
| 39 | SZS14-1.25/95/70-YQ | 中国石化胜利油田有限公司 | 1 |
| 40 | SZS15-1.0/250-YQ | 陕西双翼石油化工有限责任公司 | 1 |
| 41 | SZS15-1.6-Q | 唐山国丰冶金扎锟有限公司 | 1 |
| 42 | SZS20-1.25/350-Y | 榆林电厂 | 1 |
| 43 | SZS20-1.25/350-Y | 山东电力物资公司 | 1 |
| 44 | SZS20-1.25-YQ | 胜利石油管理局物资供应处 | 1 |
| 45 | SZS20-1.25-YQ | 石油大学胜华炼油厂 | 1 |
| 46 | SZS20-1.25-YQ | 沈阳第一制药厂 | 1 |
| 47 | SZS20-2.45/350-Q | 北京化工实验厂 | 1 |
| 48 | SZS20-2.45/350-Q | 山东潍坊发电厂 | 1 |
| 49 | SZS20-2.45/400-Q | 山西临汾双山焦铁公司 | 1 |
| 50 | SZS29-1.6/150/90-Q | 北京华世房地产开发有限公司 | 1 |
| 51 | SZS35-1.25/350-YQ | 大连庄河发电厂 | 2 |
| 52 | SZS45-3.0-Q | 天津渤海LG开发工程 | 2 |
| 53 | SZS50-1.25/350-YQ | 安徽芜湖发电厂 | 1 |
| 54 | SZS50-1.25/350-YQ | 江苏句容发电厂 | 1 |
| 55 | SZS65-1.25/350-Q | 华北油田综合利用厂 | 1 |
| 56 | SZS65-1.25/400-Q | 北京燕山石化厂 | 1 |
| 57 | SZS7.0-1.25/95/70-YQ | 胜利石油管理局物资供应处 | 1 |